# 消防验收整改报告范文

工程名称：2#教学科研楼等5项—2#、3#教学科研楼(3#楼)致北京市公安消防局贵单位人员于年月日到3#教学科研楼工程监督检查，对质量提出的问题，编号：

我方已按要求整改到位，现将整改回复报上，请与核查。需整改内容：1、3#楼灭火器未配置到位。2、3#楼首层南北侧楼梯间缺少防火门。3、地下二层人防区域与防火分区间钢制防火卷帘门边无喷淋。4、3#楼五层烟感报警后房间内电气强切未能成功。

整改落实情况：1、灭火器配置到位。2、首层南北侧楼梯间增加乙级防火门。3、地下二层人防区域与防火分区间钢制防火卷帘门边加喷淋。4、3#楼五层烟感报警与房间内电气联动经调试后成功强切。5、整改照片附后。

建设单位：北京大学基建工程部

监理单位：北京方达工程管理有限公司

施工单位：北京城建北方建设有限责任公司

年月日年月日年月日