# 变电所防小动物措施

小动物进入变电站的电缆沟、配电室及开关柜内最多的频发季节是秋末冬初，这段时间由于天气逐渐转冷，室外食物减少，小动物往往钻入洞(室)内寻找食物、取暖过冬，它们之所以能够顺利进入电缆沟、配电室及开关柜内，往往是这些地方在施工过程中就给小动物留下了可进入的通道、洞隙、门缝、窗缝等。再加上管理不严、运行、检修及施工人员的大意，它们就会轻易地从这些通道、洞隙、门缝、窗缝中进入电缆沟、配电室及开关柜内。进入电缆沟内，它们会咬坏电缆。进入配电室及开关柜内后，它们便会在高压母线、开关、刀闸、电缆端子排、变压器桩头等到处乱窜，造成弧光短路烧毁设备甚至引起大面积停电事故。

一、小动物造成短路原因分析：

1、对小动物的危害性认识不足，思想麻痹大意，每季度安排变电站翻沟堵洞的安全措施没有落实到实处，流于形式。

2、工作责任心不强，翻沟堵洞防小动物危害这一必要措施在执行中不踏实，有的只是将沟上面的盖板揭开，草率地在电缆沟上面看一下了事，并没有下到电缆沟内仔细检查每一条电缆沟及电缆孔洞的防鼠、蛇装置的实际间隙或着是堵而不实，隐患并未实际消除。

3、变电站的运行管理人员不深入现场，往往只听工作人员的汇报或仅查看记录，而没有到现场对翻沟堵洞人员进行监督，也没认真执行检查验收制度。

、不重视对室外配电装置电缆沟盖板缺损的及时修补，误认为开关场电缆沟内防火墙可以防止小动物通过，忽视了对电缆沟洞口及防火墙底部排水洞加装防护网。

5、施工单位施工麻痹大意，如开关柜底部不完全封堵，进入开关间的电缆沟防火包没有填实。再加上运行值班人员对设备的定期巡视制度不到位等原因，为鼠、蛇乘虚而入留下了方便之门。

6、变电运行、安监等管理人员监督工作不得力，忽视了这方面管理。

二、防小动物造成短路措施

1、变电站投放鼠、蛇药应执行不定期制度，只要检查鼠、蛇药有变质、发霉等情况就要随时添加或更换。

2、变电站应绘制室内外电缆沟及进出墙洞口防小动物隔离墙图，并对重要洞口编号，以便在今后翻沟堵洞时作检查、记录之用。

3、加强翻沟堵洞由每季度一次改为每月一次，并如实记录备查。

、为防止小动物进入变电站的电缆沟、配电室及开关柜内，除要求运行值班人员加强责任心外，其他检修、施工人员进出值班室、开关间(配电室)应做到随手关门，或将门加装能自动关闭的弹簧装置。门和地面如有过大的间隙应设法减小至10毫米以下，所有进出通风口、开关场内电缆沟的防火墙或拐弯处要加装网眼不大于10*10毫米的铁丝网，腐蚀损坏要及时更换，使小动物不能自由进入。

5、进入高压室内的电缆沟、管道口在施工时就要封堵严密，不留间隙，室外电源操作箱的管孔也要用胶泥封堵严密，安装设备时在墙上打的孔洞都必须封死。

6、室外变压器以及开关场的杂草要铲除干净(春季的嫩芽、嫩草多，是老鼠活动频繁的场所)，该浇注铺设水泥的都要到位，防止小动物躲藏。

7、应在变电站内安放捕鼠器,在门内安装捕鼠线。

8、禁止值班人员在开关间(配电室)内吃饭和吃零食、存放食品，也不要在卧室内堆放杂物等，随时保持室内清洁。当发现站内有老鼠活动或窜入时，切不可等闲视之，必须及时捕捉消灭。

9、在开关柜的设计、订货中首先要一并考虑，明确提出防小动物措施要求。

10、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“五抓”，即抓好设计定货关，抓好土建施工关，抓好设备安装关，抓好验收检查关，抓好运行管理关。

四、供电公司加强用电安全工作对辖区内客户采取的措施和具体做法

a)加强对客户的春季、冬季安全大检查工作的领导。每年春季都要召开一次大用户安全用电工作会

议，通报安全情况交流开展安全用电工作经验，提出要求并将春检文件发送给客户。要求客户按照检查大纲认真、仔细地做好春季、冬季安全大检查工作，根据查出的问题，逐项落实、解决。决不搞形式主义走过场。同时用电检查人员深入重点客户变电站(所)进行督促与指导。

b)有针对性地开展工作，及时引导客户吸取事故教训，举一反三，加强管理。要求各用电单位，(一)

已发生事故的单位，应当按照“三不放过”的原则进行严肃认真的处理。(二)各用电单位必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，要认真吸取事故单位事故教训，并引以为戒，将各自配电房门窗的破损部分、孔洞立即采取行之有效的封堵措施，防止小动物进入配电房造成电气事故。(三)各用电单位必须落实安全责任制，加强对值班电工安全思想教育和考核，进一步提高他们的安全意识和工作责任心。

c)开展防止小动物入侵的专项整治工作，使该项工作在客户中扎扎实实开展起来并持之以恒。为了

防止事故再次发生，保证各用电单位的安全用电，减少不必要的经济损失，和防止发生用户影响电力系统事故，确保电网安全、稳定运行，发出专项检查通知，要求各用电单位，按照要求，下决心花气力扎扎实实地开展此次专项检查工作，并指定专人负责，将各自变配电所从里到外再认真仔细地检查：变配电所门、窗、百叶窗、防护网是否完好?通往室外的孔洞、粗缝隙堵实是否严密、牢固?是否采取有效可靠的防鼠、灭鼠措施?是否已经配置电子捕鼠器作为辅助防鼠措施?重申如个别单位再不重视防止小动物事故，或防止小动物采取的措施不力，一旦发生由于止小动物而引起的事故，将严格按照“三不放过”的原则及《电力法》的有关规定，进行严肃处理，事故单位承担相关费用。

五、结果

防止小动物入侵这个问题，由于得到了公司和各企业领导、职能部门支持重视、在开展了供电和用电齐抓共管，电气工作人员认真负责、严肃对待下，通过几年的不懈努力，供电公司辖区内客户从2000年6月起到现在基本上没有发生小动物事故，所采取的措施是积极有效的，成绩是显著的。

看过“变电所防小动物措施”的人还看了：

1.保护小动物的措施

2.变电所防小动物措施

3.保护动物的措施

4.保护野生动物的措施

5.濒危动物保护措施