# 煤矿安装主扇风机开关柜需要哪些安全措施？

3.1、1#风机接线完成并确认无误后，通知调度准备切换风机。

3.2、收到调度允许切换风机的指令后，值班员立即停止G6、G7风机启动柜，挂牌闭锁后通知地面变电所值班电工停3#高压出线柜电源闭锁并挂“有人工作，禁止合闸”指示牌，同时对11#高压出现柜进线送电。

3.3、风机停稳后，关闭2#风机碟阀，打开1#风机碟阀，通知调度中心准备点动风机试运转，如相序无误后正常运行1#风机。

3.4、分开PT柜上下隔离，停电闭锁并挂“有人工作，禁止合闸”指示牌，确认停电无误后打开G1下隔离柜对电源进线进行验电、放电并挂接地线，拆出原先并接入的2#风机电源母线线缆再次接到开关负荷端。

3.5、拆出2#风机一、二级电机负荷电缆，量好尺寸后接入右边两台空频柜电源端，把原先敷设到G6柜电缆沟的变频器电源线缆接到G6柜负荷端，再次把原先闲置一傍的线缆接回2#风机一、二级电机。

3.6、本次工作过程中，机电科观察风机运行时启动柜和风机的运行状态是否正常、稳定;通风科观察风机运行后风压等参数是否正常。发现异常立即汇报调度。

3.7风机运行稳定后，机电队要有专人清理现场工具材料等。落实清场清点制度确保工作完成。

3.8、工作完毕向调度室汇报。