# 环保验收申请报告范文精选

关于XX市生活垃圾焚烧发电项目环境保护验收

的请示

XX省环境保护厅：

在省、市、区各级领导的亲切关怀和大力支持下，汕尾能源有限公司负责异地建设的XX市生活垃圾焚烧发电项目进展顺利。经省环保厅督查中心同意，XX市环保局于2012年4月批准试运行。于2012年5月28日启动第一台炉、一台机试运行。该项目总体上按照环评批复和环评报告的要求进行了建设。历经半年时间调试和整治已基本具备验收条件。在次，特向贵厅申请验收并将主要情况汇报如下。

一、项目背景

该项目经河北省发改委冀计投资【20**】1074号文批复，在XX市路北区XX市缸窑热电厂内扩建预留场地建设谈膳食生活垃圾焚烧项目，项目在前期筹备和施工建设过程中，共争取到国债资金4800万元，包括中央预算和地方预算专项资金累计到位资金8500万元：项目于2006年12月，完成施工图设计，在缸窑热电厂内开工建设一年半后，因外部经济形势变化，XX市重新修订了总体规划，原建设厂址规划为湿地保护区，工程停止建设：2009年4月，根据XX市总图规划要求，项目异地重新启动。总规模变更为日处理垃圾1500吨，按照2009年4月20日XX市政府专题会议纪要精神，XX鑫丰热电集团有限公司负责全面接收XX洁城能源有限公司建设的垃圾焚烧项目。

二、项目概况

该项目未与XX市XX区尖子沽垃圾填埋场东北侧，主要处理XX市路南区、路北区、开平区、丰南区、曹妃甸工业区、丰南工业区、南堡开发区等境内的生活垃圾，建设规模为日处理生活垃圾1500吨，设置三条75t/h循环流化床垃圾焚烧锅炉生产线，每条线日处理垃圾能力为500吨，配套(1*12+1*25)MW汽轮发电机组，总投资4.4亿元，其中环保投资超过8000万元。占总投资的12.5%.

三、环境设施完成情况

XX汕尾能源有限公司负责建设的垃圾焚烧项目，均根据可研报告和初步设计批复，严格按照环评报告和环评批复要求建设该项目，目前厂内环保设施已全部完成，现简述如下。

(一)卸料大厅

垃圾卸料平台为室内布置，在主厂房8.00mm层，卸料平台设有专用的垃圾运输车进出口一处，卸料位10个，平台宽24m。可满足最大垃圾转运车辆的行驶、掉头和卸料而不影响其它车辆的作业，垃圾卸料平台满足冲洗防渗要求，平台进出口上方设有电动卷帘门和空气幕墙以防止臭气的扩散。

(二)垃圾贮池

垃圾贮池总有效容积17955m³，可贮存垃圾7000吨以上，可满足5-7天的垃圾焚烧量：垃圾贮坑混凝土面板和垃圾渗沥液收集池采用防渗措施来防止渗沥液渗出并避免地下水的渗入

垃圾贮池上部设有焚烧炉一次风机和二次风机的吸风口，维持垃圾贮池保持负压状态。在垃圾贮池苫布设有事故风机，在全厂停炉检修或突发事故发生的情况下，可将垃圾贮池内的气体经厂房顶部活性炭吸附装置处理后排入大气，避免臭气外逸。

(三)渣仓

渣仓有效容积1225m³，储存7日的炉渣量。装有布袋除尘器及15米高的烟筒。

(四)石灰储仓

石灰储仓按照3条烟气净化线的石灰消耗量，3天存量考虑设置。储仓V=130m³。装有布袋除尘器及15米高的烟筒。

(五)活性炭储仓

设置三个活性炭储仓，每线一台，按照5天的活性炭消耗量考虑，体积为5m³。排气口与石灰仓的布袋除尘器连接。

(六)飞灰储仓

飞灰考虑三条线两天的储量，设置800m³储仓两个。装有布袋除尘器及29米高的烟筒。

(七)垃圾渗沥液处理系统

垃圾渗沥液采用“动态厌氧+膜生物反应器(MRB)+一级钠滤(NF)+一级低压反渗透(RO)”工艺处理。

现已建成300吨/天渗沥液渗沥液处理车间，其处理效果达到(GB18918-2002)一级A标准，处理后的水70%作为绿化、喷洒路面及水塔补充水用，剩余30%的浓缩液回喷至锅炉焚烧。生活污水经化粪池、生活废水池进入渗沥液处理车间处理。

(八)垃圾焚烧系统

工艺采用循环流化床垃圾焚烧锅炉，炉膛按“三高”原则燃烧，即高温、高扰动度、高停留时间。炉膛燃烧不低于

850℃烟气停留时间大于3.5秒钟以抑制和降低烟气中的二噁英、CO的含量，床下排渣中的大渣外排，其余回送炉内利用。

(九)咽气净化系统

焚烧炉烟气处理采用“燃烧控制+半干式洗涤+活性炭吸附+布袋除尘”的废气处理工艺，利用碱性的半干反应剂生石灰乳作吸附剂，吸收烟气中酸性组份;同时利用粉体活性炭的多孔性及对重金属等有毒组份降到标准范围以内，由布袋除尘器捕集，除尘率99.5%，同时采用掺烧石灰石脱硫率大于85%。烟筒的在线监测已与市环保局联网，实现实时监测。

(十)给排水系统

中水按设计使用XX市丰南区城南污水处理厂中水，中水管道、污水管道按环评要求同路铺设至城南污水处理厂。

(十一)固废物处理

险固废是飞灰、一般固废是炉渣、生活垃圾。

⑴危险固废：

飞灰：焚烧炉出口烟气除尘收集尘灰以气力法送至灰仓后由XXX市抚宁徐山口危险废物处理站用封闭罐车运走。

⑵一般固废：

炉渣：垃圾和燃煤在焚烧炉内燃烧后炉床排出的固体废物炉渣经冷渣机冷却后由输渣链斗运至渣库，外售给常州市市宝江炉料加工有限公司。

生活垃圾：收集后送焚烧炉焚烧处理。

(十二)噪音控制

我公司在设计和施工中对噪声污染源通过采用隔音、加装消音器、基础减震、管道柔性连接等措施，降低噪声对环境造成的污染。

(十三)厂区绿化情况

目前，我公司绿化实际投资20万元，绿化面积完成约50㎡，项目投产后我公司会进一步通过绿化改善厂区生态环境。

特向XX省环保厅申请项目环境保护验收。

请批示

汕尾市能源集团公司20**年5月16日