# 主变压器更换储油柜施工时要做哪些安全措施预防危险？

(1)使用检验合格的焊接设备。

(2)使用前对焊机的外壳、一二次导线的绝缘、焊机各表计等进行检查，有问题的装置不得使用。

(3)电焊机外壳可靠接地，电源通过漏电保安器接引。

(4)二次接地线通过夹钳可靠的与焊接物连接，必要时打磨接触点铁锈等杂物保证接触良好防止打火及过热现象。

(5)焊接前将动火点周围易燃物清理干净，经安全负责人确认无火灾爆燃风险才开始施焊。

(6)焊接人员穿着焊工防护服、防护面罩和绝缘鞋，衣服不许塞在裤子里。

(7)禁止在变压器本体上施焊。

(8)焊接作业后将现场火种清理干净，并由安全负责人确认无误后方可收工。工作间断期间切断焊机电源。

(9)焊接前按规定办理动火工作票，备好消防器材。