# 造成配电变压器烧毁原因及其日常防范措施

(一)加强变压器负荷控制。在用电高峰期，为避免变压器严重过负荷而被烧毁，必须经常性地检测变压器低压侧电流，特别是在高温大负荷期间更应该勤查勤看，不能使变压器长时间过负荷运行，必要时应考虑对变压器增容。

(二)严格选用熔断器熔丝。应按有关规定正确选用高、低压侧熔断器熔丝，严禁用铝丝或铜丝代替。

(三)保证变压器三相负荷平衡。应适时调整变压器负荷，尽量使变压器三相负荷平衡，并使高、低压接线端子接触良好，保证变压器出口处的三相电流不平衡度小于10%。

(四)密切关注变压器油位、油色及运行声响。对渗、漏油的变压器要采取相应措施，并经常查看油色是否正常，油位是否在油标的1/4至3/4范围内，油面低了要及时加油。在用电高峰期，应注意变压器的运行声音，根据声响判定变压器运行正常与否。

(五)定期清扫变压器瓷套管表面污垢。应及时检查清扫瓷套管积污，更换破损的瓷套管，避免瓷套管闪络漏电造成变压器烧毁。

(六)正确安装合格的避雷器。在新建时，应及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中，发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换。同时要保证避雷器及接地引下线接触良好，接地电阻符合要求。

(七)强化培训和考核。应加强对农电工有关变压器运行维护知识的培训，同时制订变压器管理办法，规定对损毁的变压器按损毁原因不同对有关人员进行责任追究和考核。

(八)完善变压器基础管理工作。应对变压器按型号、出厂时间等认真进行统计归档，坚持变压器异动管理，随时监控农网电力设备运行状况。

好了今天小编的介绍就到这里了，希望对大家有所帮助!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!