# 关于实验室的安全小知识你要注意什么？

防爆电气设备类型：

防爆型电气设备有隔爆型(标志d)、增安型(标志e)、充油型(标志o)、充砂型(标志q)、本质安全型(标志i)、正压型(标志p)、无火花型(标志n)、和特殊型(标志s)、设备。例如dⅡBT4是隔爆型、ⅡB级、T4组的防爆型电气设备

★建筑物和一般设备防雷选用避雷针，电气设备防雷选用避雷器

★三相电网除火线、中线外另有接地的保护线PE，电气设备外露金属部分和电源的PE线相连;这样的系统叫TN-S系统

★电网为三相四线制中线接地，电气设备外露金属部分单独直接接地而不与中线相连，这样的系统叫做TT系统

★吊运炽热金属或危险品用钢丝绳的报废断丝数，取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的50%，其中包括由于钢丝表面磨蚀而进行的折减

★起重机的吊钩危险断面的磨损量达到原来的10%时，应及时报废，绝对不可采取补焊的办法工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为_85dB

★针对机械设备所采取的安全措施一般可分为直接，间接，指导性

①实瓶库存量不应超过2400只。

②空、实瓶同库存放时，应分开放置，其间距至少1.5m以上，且有明显标记和可靠的防倾倒措

★为了防止二次放电，不论是空气中或地下，都必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离。在任何情况下，第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m，第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m.不能满足间距要求时应予跨接。

★电气设备分类

(1)0类。这种设备仅仅依靠基本绝缘来防止触电。0类设备外壳上和内部的不带电导体上都没有接地端子。

(2)I类。这种设备除依靠基本绝缘外，还有一个附加的安全措施。I类设备外壳上没有接地端子，但内部有接地端子，自设备内引出带有保护插头的电源线。

(3)II类。这种设备具有双重绝缘和加强绝缘的安全防护措施。

(4)III类。这种设备依靠超低安全电压供电以防止触电。