# 产品调研报告范文

S7-300是德国西门子公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品之一。其模块化结构、易于实现分布式的配置以及性价比高、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好，使其在广泛的工业控制领域中，成为一种既经济又切合实际的解决方案。

产品特性

·针对低性能要求的模块化中小控制系统

·可配不同档次的CPU

·可选择不同类型的扩展模块

·可以扩展多达32个模块

·模块内集成背板总线

·网络连接-多点接口(MPI),-PROFIBUS或-工业以太网

·通过编程器PG访问所有的模块

·无插槽限制

·借助于“HWConfig”工具可以进行组态和设置参数

产品特点

·循环周期短、处理速度高

·指令集功能强大(包含350多条指令)，可用于复杂功能

·产品设计紧凑，可用于空间有限的场合

·模块化结构，设计更加灵活

·有不同性能档次的CPU模块可供选用

·功能模块和I/O模块可选择

·有可在露天恶劣条件下使用的模块类型

工作过程

·PLC采用循环执行用户程序的方式。OB1是用于循环处理的组织块(主程序)，它可以调用别的逻辑块，或被中断程序(组织块)中断。

·在起动完成后，不断地循环调用OB1，在OB1中可以调用其它逻辑块(FB,SFB,FC或SFC)。·循环程序处理过程可以被某些事件中断。

·在循环程序处理过程中，CPU并不直接访问I/O模块中的输入地址区和输出地址区，而是访问CPU内部的输入/输出过程映像区(在CPU的系统存储区)

编程工具

使用STEP7软件对S7-300进行编程，目前S7-300最新的编程软件版本为STEP7V5.5SP2。[1]STEP7包含了自动化项目从项目的启动、实施到测试以及服务每一个阶段所需的全部功能。STEP7中的编程语言

1、顺序功能图

2、梯形图

3、语句表

、功能块图

5、结构文本

组成部件导轨(Rail)

S7-300的模块机架(起物理支撑作用，无背板总线)，西门子提供一下五种规格的导轨：[2]导轨长度产品订货号

160mm6ES7390-1AB60-0AA0

82mm6ES7390-1AE80-0AA0

530mm6ES7390-1AF30-0AA0

830mm6ES7390-1AJ30-0AA0

2000mm6ES7390-1BC00-0AA0

电源模块(PS)

将市电电压(AC120/230V)转换为DC24V，为CPU和24V直流负载电路(信号模块、传感器、执行器等)提供直流电源。输出电流有2A、5A、10A三种

●正常：绿色LED灯亮

●过载：绿色LED灯闪

●短路：绿色LED灯暗(电压跌落，短路消失后自动恢复)

●电压波动范围：5%

CPU模块

各种CPU有不同的性能，例如有的CPU集成有数字量和模拟量输入/输出点，有的CPU集成有PROFIBUS-DP等通信接口。CPU前面板上有状态故障指示灯、模式开关、24V电源端子、电池盒与存储器模块盒(有的CPU没有)

信号模块(SM)

数字量输入模块：24VDC，120/230VAC

数字量输出模块：24VDC，继电器

模拟量输入模块：电压，电流，电阻，热电偶

模拟量输出模块：电压，电流

功能模块(FM)

功能模块主要用于对时间要求苛刻、存储器容量要求较大的过程信号处理任务。-计数：计数器模块

-定位：快速/慢速进给驱动位置控制模块、电子凸轮控制器模块、步进电动机定位模块、伺服电动机定位模块等

-闭环控制：闭环控制模块

-工业标识系统：接口模块、称重模块、位置输入模块、超声波位置解码器等。

接口模块(IM)

接口模块用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架(ER)。S7-300通过分布式的主机架和3个扩展机架，最多可以配置32个信号模块、功能模块和通信处理器。连接：

IMS360发送、IMR361接收;对于双层组态，常用硬连线的IM365接口模块

距离：

采用IM365、两层机架，电缆最大长度可达1米;采用IM360/361、多层机架，机架之间电缆最大长度10米

通讯处理器(CP)

扩展中央处理单元的通讯任务，提供以下的连网能力：

-点到点连接

-PROFIBUS