# 消防安全承诺书范例

为了加强施工现场管理，保证施工人员人居环境，提高文明施工管理水平。根据《天津市建设工程安全管理规定》和《天津市建设工程施工现场管理规定》我单位承诺做好________项目的临建消防工作。并制定如下消防管理的措施：

一、加强临建房屋安全管理

(一)临建房屋

1、临建房屋房址选择施工场地原路面上。

2、临建房屋采用轻钢标准型活动彩板房，采用阻燃材料，符合环保和消防安全标准。

3、临建房屋室内地面为水泥砂浆地面;屋檐设有滴水檐。临建房屋室外作混凝土散水、周围设排水沟。单栋之间的甬道进行了水泥路面硬化硬化。通道间距应符合消防要求。

4、施工现场临建房屋用电施工组织设计，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经施工企业技术负责人、监理单位项目总监批准后实施。

5、施工现场临建房屋用电，必须指定具备电工岗位资格的专人进行管理，每天巡回检查不少于两次，并做好用电管理巡回检查记录

6、宿舍等临建房屋房间门必须外开，并能达到向外开启180度，门框强度应满足门开启时的受力要求。

7、严禁在宿舍内使用热得快、电热棒、电炉子、电壶、电饭锅、电热汀、碘钨灯、电烤炉、微波炉、电磁炉、饮水机、电冰箱、冰柜等大功率电器，严禁使用煤气灶、酒精炉、型煤炉等器具烧水、做饭。

8、每房间设置不少于一个灭火器，放置通道明显处，灭火器材应定期或不定期的进行检查、维护、保养，确保有效状态。

(三)伙房

1、新建伙房应采用砖混结构房屋，必须是单层，并独立设置。

2、伙房应根据实际用电负荷需求计算选配用线及电气安全控制装置。

3、伙房应使用防水型电器开关、插座与灯具，并应选用防溅型且额定漏电动作电流不应大于15mA漏电保护器。

二、加强宿舍临时用电管理

(一)制度管理

1、建立宿舍电气防火教育制度和巡回检查制度，定期进行电气防火知识教育，职工应学会和掌握预防火灾、扑灭火灾的方法以及火灾逃生、救护等知识。

2、线路及电器的设置、维护必须由电工专业人员完成，设置安装完成后应经总包单位组织监理单位、建设单位按规定进行共同验收，合格后方可投入使用。

(二)线路设置

1、照明与插座应分开单独回路供电。

2、宿舍用电线路截面积最低不得小于2.5mm2的符合国标的铜芯线，室内允许每人用电负荷不超过100W，房间照明不大于200W，每房间总用电负荷不得大于2kw。

3、宿舍灯口、插座、开关等必须使用符合国标的合格产品，每人设一个五孔电器插座，固定在床头墙板上，插座高度应距地1.2m，线路必须使用阻燃PVC管、槽专用材料固定保护。

4、每间宿舍必须单设漏电保护器、过载保护器等安全装置，在每排宿舍房门侧中部设总控制开关箱，箱内应设漏电保护器、过载保护器、限时断路器，开关控制箱距地高度1.8m。

5、过墙线必须加设绝缘套管，进线处距地面高度不得小于2.5m，并做防水处理。

三、工作要求

我单位将安排专人每天对施工现场临建房屋进行检查。对检查出的问题和隐患，要定人、定时、定措施，及时整改，确保临建房屋消防安全防范措施落实到位。

承诺单位：

____年__月__日