# 维修保养服务合同范本

甲方：

乙方：

经双方充分和友好磋商，达成协议，由甲方委托乙方进行中央空调机组的年度维护保养工作，具体事宜如下：

机号：S-

二、维护保养内容：

空调清洗保养热线：4oo-6oo-9807北京空调清洗热线：o1o-57z7-8697

1.停机期间，每年一次对机组进行停机检查和保养，以正确评估机组的状态，确保机组的正常运行，其中主要项目如下：

主机水系统：

A.检查水流量

B.检查水流开关的控制情况

C.将Y型水过滤器拆卸清洗

D.清洗水侧热交换器，以去除壁垢，使之达到良好的换热效果

E.根据运行记录参数分析热交换器效果，建议水质处理

压缩机及辅助组件

A.记录电压及相间电压

B.用兆欧表测量和记录电机绕阴的绝电阻

C.检查密封情况

D.检查卸载装置

E.每年更换干燥过滤器(或芯)一次

F.清洁油过滤器，根据需要更换冷冻油及油过滤器

G.检查油加温器及其恒温器

H.检查所有其他的润滑油系统部件：油冷却器、电磁阀等

I.检查膨胀阀是否失灵

J.检查所有连接部件，有无松动，并拧紧

风侧热交换器及组件

A.清洗翅片，以去除辟垢，使之达到良好的换热效果

B.检查风扇及其电机马达

控制箱

A.诊断检查程序

B.检查接触器或建议更换

C.检查所有电器线路和接线端有无脱落及破损，拧紧或建议更换

D.检查各状态指示灯

E.检查各设定值是否正确，并调准

F.检查各切换开关，有必要建议更换

检查冷媒系统

A.进行泄漏检查，找出泄漏处进行修整

B.记录视液镜的状态

C.记录视液镜的状态

D.根据要求充填媒

2.在机组运行季节中，乙方派员对机组进行冷暖切换开关并检查巡视，以确保机组可靠、

安全和高效运行，做好运行记录二份，双方各执一份。

开机前的准备和检查

A.检查所有的动力电缆，控制电线是否全部连接到位

B.用万表对所有电器线路仔细检查，确信无接线错误

C.用兆欧表测量，确信无外壳短路

D.检查接地线是否已正确安装到位

E.检查所有接线端子是否已完全紧固

F.检查制冷剂液位和油位

G.检查油槽、油加热器和油温

H.检查和测试所有运行控制和安全控制功能

I.与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录

J.配合检查水系统的运行情况

K.检查调整控制的设定值

L.启动机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数

M.根据运行记录，分析处理机组问题

运行期间巡视

A.检查机组，调整安全控制装置

B.检查控制装置的运行

C.检查油位和制冷剂液位

D.检查润滑系统

E.检查回油系统

F.记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时行进机组检修

G.记录和报告所需的备件

3.在保养期间乙方在接到甲方报修电话之时起，24小时内(限市区)及时赶到现场，以尽快排除故障。乙方诊断故障后，请甲方确认。维修中发生的更换零件材料费按成本价另行收取(附易损件清单)。

三、收费标准：

四、付款方式

签约后十日之内，甲方应向乙方一次支付维修保养的总费用RMB：。

五、乙方在维修保养过程中，甲方应提供方便。

六、有效期：自年月日至年月日。

七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签认盖章之日起即为生效。

甲方：

乙方：

年月日：