# 电气工程及其自动化实习日记

今天学习的内容是户外变电站及柱上变压器。

首先在10KV配电系统的模拟平台上，我们学习并实践了断电、合闸的操作规程。首先，断电的步骤是：1,接到调度指令;2.断电前先切掉负荷，断开配电箱的空气开关;3.断开隔离开关，拉掉高压保险，注意先断开B相，再断开A、C相;4.使用验电笔检验保险是否带电,若有蜂鸣声则说明带电;5.用接地棒将高压保险的3相开关下闸口与地线相连，来保证检修时的人员人身安全。合闸的基本步骤：接到指令;先撤下所有地线;先和A、C相，再合B相;合配电柜中的空气开关。

高空作业是指离地面2m以上进行的操作。首先检查电线杆的地基是否牢固。然后检查安全带和脚扣是否结实。然后可攀爬电线杆。

然后是35KV有载调压电力变压器、上下隔离开关、负荷开关等组成的变电站系统。在不带电时，可近距离对各个设备进行仔细的观察，如变压器的瓦斯继电器、过滤器、温度计、放油孔、注油孔、有载分接开关等。

通过本次试验，我对户外高空操作和变电站有了进一步的了解和认识，对将来的工作内容及环境也有了一定的认识，为将来的工作打下了一定基础。看了“电气工程及其自动化实习日记”的人还看了：

1.学生实习日记范文

2.大学生实习日记大全300字

3.毕业实习日记范文

4.大学生实习日记大全300字

5.大学生实习日记范本