# AGC管理规定

一、适用范围及有效期

本规定适用于国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂AGC管理，本规定至新规定实施前有效。

二、编制依据根据《内蒙古电网AGC运行管理办法》、《华北区域发电厂并网运行管理实施细则》、《华北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》、《发电厂并网运行安全性评价》的要求，特制定针对本厂机组实际情况的AGC运行管理制度。

三、AGC机组运行管理

1.机组在负荷调整范围内的负荷变化率、机组增加(或减少)负荷的时间响应特性，以及机组负荷调整上、下线值等反映AGC机组运行特性的参数，应严格按照“机组自动发电控制(AGC)投入批准书”规定的指标运行。

2.值长在投退AGC前后要和上级值班调度核对RTU实时传送的“允许”和“状态”信号必须真实、准确、可靠。

3AGC投退操作需向中调申请，得到中调值班调度许可后，方可进行AGC投退操作。

已投运的AGC机组，该机组大修后，在投入AGC运行前，须重新确认机组AGC定值单。

5运行值班人员发现AGC运行异常时，可停用该AGC装置，改为就地手动控制，及时联系热控、继保人员检查处理，及时汇报调度中心调度员并做好记录，同时向调度中心自动化部门汇报进行处理。异常处理完后，应及时向调度中心汇报并根据调度指令恢复其AGC装置运行。

6热控继保人员积极配合调度中心进行每月AGC的机组随机测试，对测试指标低于调度中心备案的机组AGC定值单的机组，应及时整改，整改完成后须重新确认机组AGC定值单。

7指定专人负责AGC系统的运行维护，并配合调度中心相关专业对AGC进行调试、投运工作。

8运行值班人员严格执行调度关于AGC的命令，为经调度许可任何人不得擅自改变AGC负荷上下限，变负荷率等参数。

9运行人员认真记录AGC运行情况。

10机组正常运行时，AGC负荷下限为：330MW，上限为：660MW，变负荷率为：10～8MW/min。

四、考核管理规定

1AGC投运率=AGC投运时间/机组运行时间投运方式百分比。

2对于擅自解除AGC的责任人，考核500元/每次。

3对于擅自更改AGC上下限、变负荷率的责任人，考核200元/每次。

未及时联系、消除AGC缺陷的责任人，考核100元/次。