# 当你遇到易燃易爆有毒气体泄露是怎么办？

储罐泄漏处理

1、造成储罐泄露事故的原因及预防措施

管地排水阀门因为经常操作而损坏，发生泄漏。储罐脱水应该采取二次脱水装置，即脱水包，脱水包设计压力不应小于储罐设计压力。储罐之脱水包之间有切断阀门，一旦排水阀门损坏，只要切断阀门关闭即可。

2、为及时清理脱水而导致储罐本体第一道法兰垫片冬季冻裂，或因为法兰老化、质量问题破裂造成泄露。

措施：应该加强主管本体第一道法兰处，阀门，垫片，紧固件等的日常检查和管理，垫片材质使用符合标准的聚四氟乙烯，不得采用其他奶油法兰垫片。使用过程中要加强维护和保养，定期更换。

3、超量充装引起储罐超压，导致储罐本体破裂、裂纹，法兰破裂等泄露。

措施：储罐均设有液位计和压力表，并设有高地位液位和压力报警装置。一旦发生报警，必须到现场现场确认，查明原因，采取措施，从未根本上消除超装超压问题，严谨随意消除报警。

泄漏处理措施：

1、泄露较小处理方案

立即关掉球罐的进料阀门，切断物料来源。泄露位置用消防蒸汽或压缩空气冲散，加大物料送储量或者进行倒灌。泄露出如果在液位计、压力表等管道上，立即关掉附近的阀门，无切断阀的可利用止露夹临时堵漏，然后采取其他措施。

2、泄露较大处理方案

应立即关闭附近的进料阀，加大力度倒灌，尽快倒空球罐。同时打开高空排放，排完气相再做处理，排出的气相尽快用氮气吹扫。及时报警。

3、顶水堵漏以及抢修措施

此方法垫片损坏处理的首选方案，发现泄漏后，迅速打开排空阀门并进行倒灌，尽量降低球馆的压力，泄露出用消防蒸汽或者氮气保护，用消防水带与罐底注水口连接(贮罐预置DN65的注水甩头)，向罐内注入新鲜水，注水压力不小于储罐的正常压力(一般在6KG以上)。待罐内新鲜水有一定的液位时停止并关闭其他法门。尽快做好更换阀门、垫片的的准备。至少有4个人配合，准备好铜扳手，氧气呼吸器垫片等，进行抢修处理。因为储罐放空后，丁二烯放出大量的热能。使出馆内的压力，温度急剧下降，故此时冒着水的冲击是可行的。